兴化市消防安全委员会办公室文件

兴消委办〔2019〕10号

关于开展消防安全重大风险领域集中攻坚

百日专项行动的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），开发区管委会，市各有关部门、单位：

根据泰州市消防安全委员会办公室相关通知要求，结合我市实际，市消防安全委员会研究决定，自6月底起至2019年10月8日，在全市范围开展为期一百天的消防安全重大风险领域集中攻坚专项行动（以下简称“百日攻坚行动”）。现就相关工作通知如下：

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，突出问题导向，强化底线思维，紧盯重大活动、重要场所、重点领域，深入开展消防安全综合治理，全力防范化解重大安全风险，坚决遏制群死群伤火灾事故，为新中国成立70周年创造良好的消防安全环境。

二、集中攻坚范围

在前期市消防安全委员会组织对全市消防安全重大风险进行评估基础上，研判近五年来我市火灾形势，经过深入调研分析，当前我市主要存在人员密集场所、养老机构、“群租房”及“三合一”场所等三大类消防安全重大风险单位及场所（区域）。

三、步骤及措施

自即日起至2019年10月8日结束，分三个阶段进行。

（一）部署发动阶段（7月20日前）。

1.广泛动员部署。各乡镇（街道）及有关部门结合实际进一步明确职责、细化任务，分辖区、分行业、分领域部署到位。

2.制定工作标准。各乡镇（街道）对照整治重点、存在问题和工作措施，研判分析本辖区可能造成群死群伤火灾的重点场所和突出风险，尤其是人员密集场所，制定务实管用的检查标准、方法和措施（见附件1）。

3.组织约谈培训。各乡镇（街道）组织对党政领导、行业部门负责人、公安派出所民警、网格员和消防安全责任人、管理人以及消防控制室值班人员、微型消防站站长等开展约谈培训，提示突出风险，明确工作责任，督促其掌握检查重点、标准和要求。

（二）组织实施阶段（7月21日至9月30日）。

1. 推动条线排查。市消委会组织相关行业部门按照规定的消防安全职责和检查重点、要求，结合单位自查自改情况，逐类场所、逐类风险进行排查，分门别类建立排查台账。针对突出风险，组织行业部门、重点企业、连锁集团召开座谈会，通报情况、提出建议、督促整改。市教育、卫健、民政、商务、文广旅、市场监督、城管等部门要按照职责分工，组织全面排查人员密集场所、“群租房”及“三合一”场所、养老机构。各乡镇（街道）、公安派出所加强消防安全检查，落实网格化消防安全管理，组织对群租房、“三合一”场所、养老机构，开展全面摸排，提示消防安全，提醒消除隐患。消防部门要加强对本地区消防安全重大风险领域集中攻坚专项行动的统筹、指导。

2. 严格执法检查。各乡镇（街道）、各部门要根据单位自查自改和公开承诺情况，要严格火灾隐患整改标准，严惩消防安全违法行为。对发现的重大、区域性火灾隐患，要及时上报市政府采取挂牌督办、媒体曝光、约谈警示等措施，实施综合整治、集中攻坚，确保隐患按期整改销案。对一时难以整改的，要依法予以查封、关停或落实超常规防控措施，督促单位加强巡防看守，切实降低社会面火灾风险。对严重失信、隐患久拖不改的单位及其负责人，纳入消防安全失信“黑名单”，实施联合惩戒。对风险突出、情况复杂的，要组织技术力量，采取专家指导、执法服务等方式，逐一开展“会诊式”检查，帮助查处推动解决。对存在重大火灾隐患拒不整改、随时有可能导致发生重特大火灾事故的，要坚决提请政府予以关闭。

3. 聚焦薄弱环节。各乡镇（街道）要发动网格力量开展“拉网式”检查，切实摸清火灾隐患底数和真实情况，各乡镇（街道）、公安派出所加强群租房及“三合一”场所消防安全监管。一是突出治理群租房隐患。落实群租房业主消防安全管理责任，租赁双方要签订消防安全协议，明确各自的消防安全责任；人数超过100人的，明确专兼职消防安全管理人员，重点整治防火分隔不到位、疏散通道不畅通、电动自行车“进楼入户”“人车同屋”、违规用火用电等问题。要滚动排查整治容易引发亡人事故的重点安全隐患，从严落实群租房“六个一律”措施（凡建筑耐火等级、防火间距、消防车通道及建筑内部防火分隔、装饰装修材料、消防设施和器材等不符合消防技术规范要求的，一律责令限期改正；凡在出租房屋室外搭建简易建筑，增加火灾危险性，影响安全疏散或灭火救援的，一律限期拆除；凡封堵、占用疏散通道或锁闭、遮挡安全出口的，一律责令立即改正；凡在外窗安装影响人员逃生和应急救援的金属护栏的，一律责令立即拆除；凡违法存放、使用易燃易爆化学危险物品的，一律责令立即停止违法行为，并依法进行处罚；对于违章用火、用电、用气，使用明火及私拉乱接电气线路的，一律责令立即改正。）和“群租房”消防安全整治导则（详见附件2）。二是突出治理“三合一”隐患。进一步摸排“三合一”现象，做到逐门逐户进行排查。凡属经营、仓储、住宿“三合一”或“二合一”的，要限期搬出住宿人员。确有困难的，必须在住宿区与经营区、仓储区之间采取有效防火分隔措施，住宿区要设置独立的安全出口。按照公安部《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（详见附件3）标准，对不符合标准的一律交由相关执法部门依法予以查封，对拒不整改、屡教不改或整改不到位的经营户，迅速采取法律法规和行政强制措施，并对典型案例进行媒体曝光。三是突出治理电动车消防安全隐患。强化生产、销售环节源头治理，压实物业服务企业、居民小区管理单位主体责任，规范停放充电行为，对各类违法违规行为依法严格处理，并落实三个决不能（决不能进楼入户、决不能违规充电、决不能停放在楼梯间）的要求。同时，进一步加快推进电动车集中停放充电工作建设进度。要推动政府在群租房集中区域建立集防火、灭火、宣传于一体的微型消防站，配齐人员和必要的装备器材，落实日常值班和管理制度，加强与消防救援队伍的联勤联训。要持续推进建筑消防设施联网监测系统、独立式感烟火灾探测器、简易喷淋、智能电动车集中停放充电点、电气火灾监控系统等物防技防手段应用，有效提升消防安全设防等级。

4.深化专项治理。要深化重点单位达标创建活动，推行消防安全标准化管理，督促单位严格按照《消防法》、《江苏省消防条例》等法律法规以及江苏省《单位消防安全管理标准》等标准规定，健全消防安全管理制度，落实各级各岗位消防安全责任制。深入推进电气火灾综合治理，重点整治私拉乱接电气线路、超负荷用电及“群租房”及“三合一”场所、养老机构电气线路老化等问题。各乡镇（街道）结合辖区实际，围绕预防群死群伤火灾开展针对性检查治理。

5.全面履行部门工作职责。全市行业主管部门要根据国务院《消防安全责任制实施办法》，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，依法履行部门职责，开展本行业、本系统内消防安全专项治理工作。一是教育部门开展学校及校外培训机构消防安全专项整治。切实提升学校和校外培训机构管理者的消防安全意识和管理水平，按照职能部门法定职责，做到整治一批、关停一批、转并一批、新建一批，进一步增强师生的火灾预防和逃生自救能力；二是公安部门开展九小场所消防安全专项整治。全面排查整改小商店、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧等九小场所的消防安全隐患，对不符合消防安全条件的场所坚决予以取缔，杜绝群死群伤事故；三是民政部门开展养老场所消防安全专项整治。全面增强养老场所负责人、管理人、住院老人的消防安全意识和自防自救能力，及时发现整改火灾隐患；四是卫健委开展卫生机构消防安全专项整治。进一步规范内部消防管理，完善消防硬件建设，杜绝各类消防违法行为。五是文体广电和旅游部门开展公共娱乐场所消防安全专项整治。全面排查公共娱乐场所的消防安全隐患，取缔无证或非法经营场所，进一步加强消防安全“四个能力”建设，提升消防管理水平。

6.强化宣传教育。要督促属于重点单位的人员密集场所规范开展消防安全“三提示”（提示场所火灾危险性，提示场所安全出口和疏散通道，提示逃生设备器材具体放置位置和使用方法），组织开展全员消防安全培训，确保所有员工达到“一懂三会”要求（懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生）。要充分利用微信、微博、广播、电视、短信、楼宇视频、户外大屏、宣传橱窗等媒介，以及车站、码头等交通枢纽，提醒群众安全用火用电用油用气，掌握正确的逃生方法。对专项执法检查工作期间查处的重大违法违规企业，一律在本市主流媒体进行公开曝光，通过跟踪报道、明察暗访等形式对火灾隐患整改情况进行“回头看”，并选取典型案例制作警示教育片，充分发挥强大警示震慑作用。

（三）总结验收阶段（10月1日至10月8日）。

市消防安全委员会组织检查验收，及时总结专项行动工作情况，固化经验做法，分析存在的主要问题，提出改进工作措施。认真梳理预防和遏制群死群伤火灾事故的有效举措，健全完善防范化解重大安全风险工作机制。

四、工作要求

（一）提高站位，加强领导。各乡镇（街道）、各有关部门和单位要切实担负起防范化解重大安全风险的政治责任，全力抓好。市消委会成立工作领导小组，领导小组办公室设在消防大队，消防大队副大队长杨帆兼任办公室主任，承担日常工作。各乡镇（街道）、有关部门也要逐级成立组织机构，加强调度指挥，压实工作责任，抓好落实、抓出成效。各乡镇（街道）要认真落实消防属地责任，按照“镇里包村、村里包片”的工作要求，镇街领导对包干村（社区）整治工作承担直接责任，具体负责相应区域隐患整治推进落实，协调落实具体联合执法等工作。村（社区）干部、网格员等基层组织工作人员对所管辖网格消防隐患整治承担直接责任，具体负责隐患排查、整改告知、督促整改等工作，并及时将整治情况逐级上报。各乡镇（街道）要结合辖区特点分别制定工作方案，工作方案要科学合理、便于实施、具有针对性，切忌生搬硬套、内容空泛、脱离实际。

（二）分工协作，形成合力。各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，根据国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》明确的消防安全职责，结合专项行动要求，健全定期会商、情况通报、联合执法等机制，加强分工协作、协调配合，强化隐患防控和应急联动，合力提升防范化解重大消防安全风险水平。特别是对“三合一”、群租房和电动车进行重点排查整治。基层网格员对网格内排查中发现的隐患和整改等情况，建立“一户一档”（详见附件4），形成工作闭环。每周网格员对本周发现隐患要及时上报至各镇街，各镇街再经汇总，上报至市消委会。首次发现隐患，填写相关检查表责令整改和拍照留档（详见附件5-7）。对拒不整改或整改不到位的，采取断电断水措施，要求限期改正。对复查时仍不做整改的，逐级上报至镇街，由镇街组织辖区内各部门集中开展联合执法行动，依法实施行政强制措施（具体流程，可参照附件10执行）。

（三）跟踪问效，狠抓落实。专项行动列入年度安全生产和消防工作考核内容。各乡镇（街道）、各部门要切实提高认识，完善工作责任制，排出时间表，明确责任人，层层分解任务，确保工作任务落实到具体单位、具体岗位和具体人员，确保工作形成闭环。各乡镇（街道）消委会要加强综合协调和督促指导，形成常态化工作机制，坚决防止走形式、简单化、一阵风。要强化工作落实，市消委会将对工作情况开展随机督导，对工作不力、问题突出的，及时通报批评，督促其加大工作力度。对发生较大以上亡人火灾事故的，组织实施约谈，并依法追究有关单位和人员的责任。

各乡镇（街道）、有关部门工作方案和动员部署情况，请于7月23日前报送消防安全重大风险领域集中攻坚专项行动办公室。7月至9月，每月25日报送消防安全重大风险领域集中攻坚百日专项行动情况统计表及当月工作小结（详见附件9）；10月5日前报送消防安全重大风险领域集中攻坚百日专项行动登记表（详见附件8）及工作总结。市消委会将适时编发简报、通报。

联系人：洪旭，联系电话：15189962875，80218382（传真），电子邮箱630261905@qq.com。

附件1：人员密集场所消防安全检查要点

附件2：《“群租房”消防安全整治导则》

附件3：《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》

附件4：《“一户一档”相关工作表格》

附件5：居住出租房屋消防安全检查记录表

附件6：“三合一”场所消防安全检查记录表

附件7：电动车充电场所消防安全检查记录表

附件8：消防安全重大风险领域集中攻坚百日专项行动登记表

附件9：消防安全重大风险领域集中攻坚百日专项行动情况统计表

附件10：隐患整治流程图

兴化市消防安全委员会办公室

2019年7月17日

兴化市消防安全委员会办公室                2019年7月17日印发

附件1：

人员密集场所消防安全检查要点

一、检查范围

1、公众聚集场所。宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及歌舞娱乐、演出放映、游艺游乐、桑拿洗浴等公共娱乐场所；

2、医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，校外培训机构，养老院，福利院，托儿所，幼儿园；

3、公共图书馆的阅览室，公共展览馆的展览厅、博物馆的展示厅；

4、劳动密集型企业的生产加工间和员工集体宿舍；

5、旅游、宗教活动场所。

二、检查要点

（一）行政许可。建筑物或场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查；使用情况是否与消防验收或者竣工验收消防备案时确定的使用性质相符。

（二）消防设施。消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效，设有自动消防设施的单位、场所是否对建筑消防设施定期维修保养。

（三）电气安全。电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测；电缆井（沟）封堵是否严密；是否对电器产品及其线路、管路进行维护保养；电动自行车是否违规停放、充电；是否及时整改电气隐患问题。

（四）安全疏散。防火分隔是否符合消防技术标准要求，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用。

（五）装饰装修。是否违反消防技术标准采用易燃可燃材料装修，外墙保温材料是否符合要求，是否违章搭建彩钢板临时建筑，外墙门窗是否设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物。

（六）日常管理。是否明确消防安全责任人、管理人及其职责，消防安全管理制度是否落实，是否落实常态化自查自纠；是否组织开展全员消防安全培训，员工是否掌握“一懂三会”知识（即，懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火和会逃生）；是否存在违规焊割、违规用电、违规用火的行为，营业性场所是否存在超员经营现象；是否存在“三合一”现象；属于火灾高危单位的，是否落实更加严格的人防、物防、技防措施。

（七）值班值守。消防控制室是否符合消防技术标准，值班操作人员是否持证上岗并熟练操作消防控制设备；消防安全重点单位是否按照标准建立微型消防站，严格落实24小时值守制度，达到“三知四会一联通、处置要在三分钟”的要求。

附件2：

“群租房”消防安全整治导则

一、平面布置及防火分隔

1、居住出租房屋不得设置在地下建筑、木结构建筑、违反规定改变房屋使用性质的建筑、储存易燃易爆危化品场所以及相关法律法规不允许设置居住出租房的建筑内。

2、与生产、储存、经营非易燃易爆危化品的场所设置在同一建筑内的，居住部分与非居住部分应采用实体墙进行分隔，墙上不得开设门窗洞口，并设置独立的疏散楼梯。

3、居住出租房屋原自然间不得分隔，厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得供人员居住。

4、居住出租房的内部隔墙应当采用不燃材料并砌筑至楼板底部。

5、 电动车应集中停放和充电，不具备单独设置停放点条件的，可以设置在独立房间内，与其他部位采用实体墙分隔并设置乙级防火门，并应配备移动式灭火器或自动灭火系统。集中停放和充电点的设置不得影响安全疏散和灭火救援行动。

6、群租房密集区的消防车道应保持畅通，供消防车通行的道路不得设置隔离桩、栏杆等障碍设施和影响消防车通行的障碍物。

二、安全疏散

1、应当以原设计为居住空间的房间为最小出租单元，人均使用面积不得少于10㎡，每个房间居住人数不得超过4人（有法定赡养、抚养、扶养义务关系的除外）。

2、层数为3层以上的建筑作为出租房使用，不得采用木楼梯或者未经防火保护处理的室内金属楼梯，应设置为封闭楼梯间，疏散楼梯宜通向屋顶平台。

3、居住人数超过50人且建筑层数超过3层时，应设置不少于2部疏散楼梯。当采用室外楼梯时，扶手高度不小于1.1米，倾斜角度不大于45度。

4、公共走道和疏散楼梯应设置消防应急照明，长度超过20m的室内疏散走道应设置灯光疏散指示标志。

5、设置在多层建筑内的居住出租房的公共疏散走道应满足自然采光通风的要求，开窗形式便于火灾扑救及人员逃生，窗口净面积不小于1㎡。出租房各居室宜均设置外窗。

6、居住出租房的外窗不应设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。房间的窗户或阳台不得设置金属栅栏，确需设置的，应能从内部易于开启。

三、消防设施

1、用于居住出租的建筑应参照《建筑设计防火规范》有关技术要求设置室内消火栓系统。确有困难时，对建筑体积超过5000m3的，应在生活给水管道上设置DN20的软管，并保证一股水流能达到室内任何部位。

2、居住出租房应按照每个自然间不少于1具的标准配备灭火器；灭火器应选用3公斤以上的ABC干粉灭火器，并放置在易于取用的部位。

3、群租房屋所属建筑内原设有自动喷水灭火和火灾自动报警系统的，应将系统延伸至群租房屋每个自然间内。未设置上述系统的，应在群租房屋每个自然间设置独立式火灾探测报警器（探测器应具有声或声光报警功能）；对于出租房屋含3个以上自然间，或未分隔自然间且居住人数超过6人的，应在使用明火灶具的厨房、电动车集中停放区域、公共疏散走道等公共部位及每个自然间内设置简易自动喷水灭火装置。

4、居住出租房应当按每人一套的标准配备口罩、报警哨和手电筒等装备，鼓励配置防烟面罩及其他逃生防护装备。

5、设置在3层以上且仅有一部疏散楼梯的群租房，应在公共区域至少设置一部逃生软梯或缓降器。确有困难的，3层以上设有外窗的居室应配备逃生绳并有利于固定的设施。

四、防火措施

1、居住房间内不得使用瓶装液化石油气、酒精炉、煤油炉等明火灶具，不应使用、存放甲、乙类气体和甲、乙、丙类液体等化学危险品。

2、使用明火的厨房应满足下列条件：与建筑内其他部位采用实体墙和乙级防火门进行分隔，应安装独立式可燃气体探测报警器，且满足自然通风条件。不具备通风条件时，应增设与可燃气体探测报警器联动的防爆型机械排烟设备。应选用带自动熄火保护装置的燃气灶具，燃气灶具连接胶管应规范安装并定期更换。

3、电气线路应设置具备短路保护、过负荷保护和剩余电流（漏电）保护功能的装置，不得使用铜丝、铁丝等代替保险丝。

4、电气线路的规格应当满足用电设备负荷要求，电气线路敷设应当采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护。

5、不得私自、违规拉接电气线路，不得使用不合格和破损的开关、电线、灯头、插座等电气产品，空调、电热水器等大功率用电设备应设专用电源插座，灯具等散热电气设备不得紧贴可燃物。

6、人员较多、用电量较大的群租房，应安装电气火灾监控系统。

五、消防安全管理

1、居住房屋出租实行租赁登记备案制度，房屋租赁合同签订后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地建设（房产）主管部门办理房屋租赁登记备案手续。

2、出租人、承租人应签订消防安全责任状，或在租赁合同中明确双方的消防安全管理责任。居住人数超过100人的群租房，出租人应确定一名专兼职消防安全管理员。

3、出租人是居住出租房消防安全第一责任人，应确保出租房符合消防安全要求，督促承租人落实消防安全措施，监督、制止承租人影响房屋消防安全的行为。

4、承租人应严格遵守消防安全管理规定，不得擅自增加居住人数、擅自转租、擅自改变房屋使用功能和结构；应当保持疏散通道、安全出口畅通，不得挪用、损坏消防设施；对发现的火灾隐患应当自行或者通知出租人消除。

5、在明显位置张贴出租房消防安全提示、出（承）租人消防安全职责及疏散通道示意图。

6、群租房密集区域应设置微型消防站和固定消防宣传点，推广设置集消防宣传和灭火器材、逃生器具售卖于一体的消防自动售卖机。

附件3：

住宿与生产储存经营合用场所

消防安全技术要求

1  范    围

本标准提出了住宿与生产、储存、经营合用场所（俗称“三合一”，以下简称“合用场所”）的限定条件，并规定了合用场所的防火分隔措施、疏散设施、消防设施，以及火源控制等消防安全技术要求。

本标准适用于既有住宿与生产、储存、经营合用场所的消防安全治理。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB20517  独立式感烟火灾探测报警器

GB50016  建筑设计防火规范

GB50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB50116  火灾自动报警系统设计规范

GB50140  建筑灭火器配置设计规范

GB50222  建筑内部装修设计防火规范

GB50354  建筑内部装修防火施工及验收规范

3  术    语

下列术语和定义适用于本标准。

3.1住宿与生产、储存、经营合用场所the place combined with habitation、production、 storage and business

住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所。

4  基 本 规 定

4.1  合用场所不应设置在下列建筑内：

a) 有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；

b) 建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

c) 厂房和仓库；

d) 建筑面积大于2500m2的商场市场等公共建筑；

e) 地下建筑。

4.2  符合下列情形之一的合用场所应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板将住宿部分与非住宿部分完全分隔，住宿与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施；当难以完全分隔时，不应设置人员住宿：

a) 合用场所的建筑高度大于15m；

b) 合用场所的建筑面积大于2000m2；

c) 合用场所住宿人数超过20人。

4.3  除4.2以外的其他合用场所，当执行4.2规定有困难时，应符合下列规定：

a) 住宿与非住宿部分应设置火灾自动报警系统或独立式感烟火灾探测报警器；

b) 住宿与非住宿部分之间应进行防火分隔；当无法分隔时，合用场所应设置自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统；

c) 住宿与非住宿部分应设置独立的疏散设施；当确有困难时，应设置独立的辅助疏散设施。

4.4  合用场所的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，并应确保人员在火灾时易于从内部打开。

4.5  合用场所使用的疏散楼梯宜通至屋顶平台。

4.6  合用场所中应配置灭火器、消防应急照明，并宜配备轻便消防水龙。

4.7  层数不超过2层、建筑面积不超过300 m2，且住宿少于5人的小型合用场所，当执行本标准关于防火分隔措施和自动喷水灭火系统的规定确有困难时，宜设置独立式感烟火灾探测报警器；人员住宿宜设置在首层，并直通出口。

4.8  合用场所内的安全出口和辅助疏散出口的宽度应满足人员安全疏散的需要。

5  防火分隔措施

5.1  4.3中的防火分隔措施应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.5h的楼板，当墙上确需开门时，应为常闭乙级防火门。

当采用室内封闭楼梯间时，封闭楼梯间的门应采用常闭乙级防火门，且封闭楼梯间首层应直通室外或采用扩大封闭楼梯间直通室外。

5.2  住宿内部隔墙应采用不燃烧体，并应砌筑至楼板底部。

5.3  两个合用场所之间或者合用场所与其他场所之间应采用不开门窗洞口的防火墙和1.50h楼板进行防火分隔。

6　辅助疏散设施

6.1  室外金属梯、配备逃生避难设施的阳台和外窗，可作为合用场所的辅助疏散设施。逃生避难设施的设置应符合有关建筑逃生避难设施配置标准。

6.2  合用场所的外窗或阳台不应设置金属栅栏，当必须设置时，应能从内部易于开启。

6.3  用于辅助疏散的外窗，其窗口高度不宜小于1.0m，宽度不宜小于0.8m，窗台下沿距室内地面高度不应大于1.2m。

7　自动灭火和火灾自动报警

7.1  合用场所自动喷水灭火系统和自动喷水局部应用系统的设置应符合GB50084的规定。

7.2  合用场所火灾自动报警系统和独立式感烟火灾探测报警器的设置应符合GB50116和GB20517的规定。

7.3  火灾探测报警器应安装在疏散走道、住房、具有火灾危险性的房间、疏散楼梯的顶部。

7.4  设置非独立式感烟火灾探测报警器的场所，应设置应急广播扬声器或火灾警报装置。

7.5  独立式感烟火灾探测报警器，应急广播扬声器或火灾警报装置的播放声压级应高于背景噪声的15db，且应确保住宿部分的人员能收听到火灾警报音响信号。

7.6  使用电池供电的独立式感烟火灾探测报警器，应定期更换电池。

8　火 源 控 制

8.1  合用场所除厨房外，不应使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类可燃液体。存放液化石油气罐的厨房应采取防火分隔措施，并设置自然排风窗。

8.2  合用场所的消防配电线路的敷设应符合GB50016的要求。其他配电线路的敷设应符合下列要求：

a) 电气线路的规格应满足用电设备的负荷要求；不应乱拉乱接临时电气线路。

b) 电气线路敷设应避开可燃材料；当无法避开时，应采取穿金属管、阻燃塑料管等防火保护措施；

c) 吊顶为可燃材料或吊顶内有可燃物时，吊顶内的电气线路均应穿金属管、阻燃塑料管。

8.3  合用场所电器设备使用管理应符合下列要求：

a) 不应超负荷使用；

b) 不应用铜丝、铁丝等代替保险丝；

c) 电热炉、电加热器、电暖器、电饭锅、电熨斗、电热毯等电热器具使用后应采取拔出电源插销等切断电源的措施；

d) 用电设备长时间使用时，应观察设备、器具的温度，及时冷却降温；

e) 对产生高温或使用明火的设备，应限制周围可燃物，使用期间设专人监护。

8.4  建筑内的照明安装应符合下列要求：

a) 照明灯具表面的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施；

b) 使用卤钨灯和额定功率超过100W白炽灯的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护；

c)卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）、超过60W的白炽灯等不应直接安装在可燃装修材料或可燃物体上。

8.5  合用场所内应有用火、用电、用油、用燃气等的消防安全管理制度。

9　其 它 要 求

9.1  灭火器的配置应符合GB50140的规定。消防应急照明的设置应符合GB50116的规定。

9.2  合用场所的内部装修材料应符合GB50222和GB50354的规定。

9.3  室外广告牌、遮阳棚等应采用不燃或难燃材料制作，且不应影响房间内的采光、排风、辅助疏散设施的使用、消防车的通行以及灭火救援行动。

9.4  合用场所集中的地区，当市政消防供水不能满足要求时，应充分利用天然水源或设置室外消防水池，消防水池容量不应小于200m3。

9.5  合用场所集中的地区，应建立专、兼职消防队伍，并应配备相应的灭火车辆装备和救援器材。

9.6  合用场所的消防安全除符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和地方相关规定的要求。

附件4：

《“一户一档”相关工作表格》

“一户一档”包含突出隐患整改前后照片表（如遇有多处隐患，可进行一式多份）、检查记录表、抄告单、消防安全承诺书等其他相关执法资料，以下均为样表，各乡镇（街道）、部门可参照执行。

| 附件5： 居住出租房屋消防安全检查记录表 |
| --- |
| 出租屋地址 |  |
| 承租人 |  | 联系电话 |  |
| 房东 |  | 联系电话 |  |
| 居住人数 | (层、部位)用于居住 （人数）。 |
| □ | 1、疏散通道和安全出口应保持畅通，严禁在通道、出口处堆放物品。 |
| □ | 2、安全出口采用平推式外开门，严禁将安全出口上锁，出租房的外窗或阳台严禁设置封闭式金属栅栏。 |
| □ | 3、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。 |
| □ | 4、出租房内的明敷线路应穿管保护，严禁私拉乱接电线、使用大功率电器。 |
| □ | 5、出租房内不得存放瓶装液化石油气等易燃易爆物品、加工生产的原材料及甲、乙、丙类可燃液体。 |
| □ | 6、不得将居住出租屋作为库房使用，严禁召集工人在居住出租屋内进行“家庭作坊”式生产。 |
| □ | 7、出租房内不得擅自增加房间隔断，人均居住面积不得小于12平方米。 |
| □ | 8、出租方和承租方在签订租赁合同时要明确双方的消防安全责任。 |
| □ | 9、出租屋为3层及3层以上的，疏散楼梯不得采用木楼梯或者未经防火保护的室内金属梯。 |

| □ | 10、严禁采用聚氨酯泡沫等可燃易燃材料的夹芯彩钢板建筑内设置人员住宿。 |
| --- | --- |
| □ | 11、严禁存在安全出口和疏散通道数量不足或严重阻塞导致不具备安全疏散条件的现象。 |
| □ | 12、须配备简易逃生呼吸面具、逃生软梯或逃生绳等逃生器材。 |
| □ | 13、入户门或楼道口及人员居住的房间显著位置设置永久性的逃生自救注意事项等提示标识。 |
| □ | 14、除电动车、电瓶车专用充电间充电棚外，严禁在室内和楼道内停放电动车、电瓶车或给蓄电池充电。 |
| □ | 15、群租房的过道、卧室和起居室等房间应安装独立式感烟火灾探测报警器。 |
| 检查具体情况： |
| 检查时间： 年 月 日 检查人： 被检查对象： |
| 填表说明： 1、对照检查内容符合要求在□内打√，不符合要求在□内打×。 2、检查具体情况填写租住的人数，不符合要求的具体情况，及责令整改或处理情况。 3、易燃易爆物品主要是指酒精、汽油、油漆、10瓶以上高度白酒、烟花爆竹等。 4、检查具体情况一栏填写需整改的隐患问题和时限。 5、该检查表一式两份，一份由检查人留档，另一份交由被检查对象。 |

附件6：

| “三合一”场所消防安全检查记录表 |
| --- |
| 场所名称 |  | 场所负责人 |  |
| 场所地址 |  | 联系电话 |  |
| 建筑用途 | (层、部位)用于住宿, 共 人； |
|  | (层、部位)用于生产 （产品名称）； |
|  | (层、部位)用于储存 （物品名称）； |
|  | (层、部位)用于经营 （经营范围）。 |
| 一、厂房、仓库、地下建筑、砖木结构建筑和生产、储存、经营、使用甲、乙类火灾危险性物品的建筑内不得设置人员住宿场所。 |
| 二、经营性场所住宿人数不超过2人时，应符合以下要求： |
| □ | 1、非住宿场所与住宿场所必须采用不开门窗洞口的砖墙砌筑至楼板底部进行分隔；当无法分隔时，合用场所应设置设置独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋系统。 |
| □ | 2、住宿与非住宿部分应分别设置独立的安全出口。当确有困难时，住宿区域应配备消防逃生软梯。 |
| □ | 3、场所内对外门窗不应设置铁栅栏和广告牌等影响逃生的障碍物。 |
| □ | 4、“三合一”场所不应超过三层，疏散楼梯不得采用木楼梯或者未经防火保护的室内金属梯。 |
| □ | 5、场所的安全出口和室内、外疏散通道应保持畅通，严禁占用和堵塞。 |
| □ | 6、场所内不得经营和储存易燃易爆危险品。 |
| □ | 7、使用液化气钢瓶的厨房应采用砖墙和防火门进行分隔，并设置自然排风窗，其他部位不得存放、使用液化气钢瓶。 |
| □ | 8、不得乱拉、乱接电线，不应用铜丝、铁丝等代替保险丝，接线板不得串联使用，超负荷用电。 |

| □ | 9、场所内应设置独立剩余电流动作保护器（漏电保护器），明敷的线路应穿PPC管或金属管保护。电器开关、电线等不应安装在可燃材料或可燃物体上。 |
| --- | --- |
| □ | 10、场所内每层应配备不少于2具4公斤的干粉灭火器，存放在明显和取用方便的地方，并能熟练使用。 |
| □ | 11、场所内不得放置电瓶车、不得给蓄电池充电。 |
| □ | 12、严禁采用聚氨酯泡沫等可燃易燃材料的夹芯彩钢板建筑内设置人员住宿。 |
| □ | 13、疏散走道、住房、具有火灾危险性的房间，疏散楼梯顶部应安装独立式感烟火灾探测报警器，储存、经营场所及楼梯间入口处应设置简易自动喷水灭火设施。 |
| □ | 14、入户门或楼道口及人员居住的房间显著位置设置永久性的逃生自救注意事项等提示标识。 |
| □ | 15、对照《住宿与生产储存经营使用场所消防安全技术要求》（GA703-2007），整治通过的“三合一”场所防火分隔、辅助疏散、火源管控和消防设施等应符合标准要求，防火门须保持常闭状态。 |
| 检查具体情况 |
| 检查时间： 年 月 日 检查人： 被检查对象： |
| 填表说明： 1、“三合一”场所指住宿与生产储存经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所 2、对照检查内容符合要求在□内打√，不符合要求在□内打×。 3、“检查具体情况”项填写实际不符合要求的具体情况及责令整改或处理情况。 4、易燃易爆物品主要是指酒精、汽油、油漆、10瓶以上高度白酒、烟花爆竹等。 5、检查具体情况一栏填写需整改的隐患问题和时限。 6、该检查表一式两份，一份由检查人留档，另一份交由被检查对象。 |

| 附件7： 电动车充电场所消防安全检查记录表 |
| --- |
| 场所名称 |  | 场所负责人 |  |
| 场所地址 |  | 联系电话 |  |
| □ | 1、电动车应当集中停放在建筑外部独立区域（如：车棚或者车库）集中停放、充电，该区域与相邻建筑应保持一定安全间距。 |
| □ | 2、电动车集中停放、充电区域无法独立设置在建筑外部而必须附设在建筑内的，应设置在建筑首层或地下一层（只能设置在首层或者地下一层时，必须符合相关消防安全要求）。 |
| □ | 3、电动车严禁在住宅建筑疏散通道、安全出口、楼梯间（门洞口）、楼层楼道和电梯前室内停放、充电。 |
| □ | 4、严禁在群租房和人员密集场所内停放、充电。 |
| □ | 5、电动车或其电池不得在住宅房屋内和阳台部位充电，只可在庭院等露天部位充电。 |
| □ | 6、电动车集中充电区域应设置专用充电装置并配置专用电箱。充电装置应具备定时断电、过载保护、短路保护、漏电保护等功能。 |
| □ | 7、物业管理单位应对所在住宅小区、单位电动车占用禁停区域私停私放、私搭乱接电线等违规情况进行集中清理。因地制宜集中设置电动车充电区域；在禁停区域张贴禁停标识，开展检查巡防，劝阻、制止违规停放、充电行为。 |
| 检查具体情况： |
| 检查时间： 年 月 日 检查人： 被检查对象： |
| 填表说明： 1、对照检查内容符合要求在□内打√，不符合要求在□内打×； 2、“检查具体情况”项填写实际不符合要求的具体情况及责令整改或处理情况。 3、检查具体情况一栏填写需整改的隐患问题和时限。 4、该检查表一式两份，一份由检查人留档，另一份交由被检查对象。 |

| 附件8： 消防安全重大风险领域集中攻坚百日专项行动情况登记表 |
| --- |
| 乡镇街道（部门）： 审核人： 填表人： 联系电话： |
| 序号 | 单位（或人员密集场所、群租房）名称 | 所属类别 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 排查时间 | 排查人员姓名 | 存在的问题 | 整改进度 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、所属类别根据实际从“人员密集场所、“群租房”及“三合一”场所、养老机构”中选填一类； 2、排查时间按照YYYY-MM-DD的格式填写，如2019-7-10； 3、排查人员按照实际情况填写，如民政局张××、建设局李××、 ××公安派出所王××、××镇××村赵××； 4、整改进度项如全部完成整改的，填写“全部完成整改”；部分完成整改的，根据实际情况填写，如第1、3、6条已完成整改。 |

附件9：

| 消防安全重大风险领域集中攻坚百日专项行动情况统计表 |
| --- |
| 乡镇（街道 ）或部门 名称 | 动员部署 | 联合执法 | 排查情况 | 实施整治情况 | 技防措施情况 |
|  | 组织约谈（人） | 组织培训（人） | 与行业部门开展联合执法（次） | 人员密集场所（家） | “群租房”及“三合一”场所（处） | 养老机构（家） | 发现违法行为及火灾隐患（处） | 责令限期改正（家） | 督改违法行为及火灾隐患（处） | 立案查处（家） | 罚款 | 责令“三停”（家） | 临时查封（处） | 拘留（人） | 重大火灾隐患整治 | 提请地方政府关停（家） | 纳入诚信体系进行联合惩戒（家） | 投诉举报情况 | 独立式感烟火灾探测报警器安装 | 简易喷淋装置安装 | 电动车智能集中充电设施安装 | 电气火灾监控系统安装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额（万元） | 其中，处罚5万元以上的（家） |  |  |  | 判定重大火灾隐患（家） | 当地政府挂牌督办（家） | 曝光重大火灾隐患 （家） |  |  | 接到投诉举报数量（个） | 已核查投诉举报数（个） |  |  |  |  |
| 审核人： 填报人： 联系方式： 上报时间： |
| 注：各项统计数据均上报累计数据。 |  |  |  |  |

附件10：

隐 患 整 治 流 程 图

# Text boxes

编  号：xx区镇1

隐患整改前后照片表

整

改

前

隐患存在问题：_______________________________________

整  改 措  施：_______________________________________

整

改

后

整改后状况：  _______________________________________

网格员：_______________               日  期：    年    月    日

单  位：_______________               日  期：    年    月    日

网格员：_______________               日  期：    年    月    日

单  位：_______________               日  期：    年    月    日

整改后状况：  _______________________________________

网格员：_______________               日  期：    年    月    日

单  位：_______________               日  期：    年    月    日

对整改完成再次违反的

按标准落实限期整改

市镇依法统一实施行政强 制 措 施

填写相关检查表

下发相关告知书

纳入失信

人员名单

网格员、村（社区）对整改事项签字确认、拍照留档，并与整改对象签订相关承诺书后，准予恢复，工作闭环

采取断电断水措施，要求限期改正

建立一户一档

拍 照 留 档

仍不做整改的

按标准落实限期整改

拒不整改或整改不到位

发

现

隐

患