兴化市消防安全委员会办公室文件

兴消委办〔2019〕13号

关于进一步深化全市重点风险领域消防安全

专项整治工作的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），开发区管委会，市各有关部门、单位：

9月12日，市消防安全委员会印发了《关于开展重点风险领域消防安全专项整治工作的通知》（兴消委办[2019]12号），决定利用3个月左右的时间，在全市范围内集中开展高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、农副产品加工企业、“三合一”和群租房消防安全专项治理。专项治理行动以来，全市各级结合国庆70周年消防安保行动，做了大量工作，取得了一定成效。根据前期工作开展情况及当前火灾形势，现就进一步深化全市重点风险领域消防安全专项整治工作通知如下：

一、增加调整专项整治范围

增加居民住宅、公共娱乐场所，将农副产品加工企业整治范围扩大调整为劳动密集型企业。增加调整后的专项整治范围为以下“六类场所”，即：高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、劳动密集型企业、“三合一”和群租房、居民住宅、公共娱乐场所。

二、增加调整后的整治范围

（一）高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、“三合一”和群租房。整治范围仍按《关于开展重点风险领域消防安全专项整治工作的通知》执行。

（二）劳动密集型企业。凡现有同一时间容纳30人以上，从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等农副产品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍，均列入本次专项治理范围。

（三）居民住宅。全市城乡所有设有物业管理单位的居民小区、无物业管理单位的居民小区，城乡居民楼院等。

（四）公共娱乐场所。影剧院、礼堂等演出、放映场所；舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所；游艺、游乐场所；美容院、桑拿、足浴、棋牌室等娱乐、健身、休闲场所；互联网上网服务营业场所。

三、整治措施

对高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、劳动密集型企业、“三合一”和群租房的整治措施仍按《关于开展重点风险领域消防安全专项整治工作的通知》执行。

对公共娱乐场所整治措施严格执行“六个一律”要求，即：违法装修的，一律依法责令停止施工；未经消防验收合格、开业前消防安全检查或经验收、检查不合格，擅自投入使用的，一律依法责令停产停业；疏散通道、安全出口封堵，自动消防设施损坏，经检查发现不能立即整改的，一律依法责令停产停业整改；地下营业性场所安全出口达不到消防安全要求，经检查发现不能立即整改的，一律依法责令停产停业整改；采用聚氨酯类泡沫塑料以及其他燃烧后可能产生剧毒烟气的装修装饰材料的，一律责令停业整改；公共娱乐场所一律不得使用任何烟花和爆竹。

对居民住宅整治参照2019年3月12日市消防安全委员会办公室印发的《关于严格贯彻落实居民住宅火灾防控六项紧急硬性措施的通知》（兴消委办[2019]1号）要求执行。

四、整治时间及步骤

时间步骤参照《关于开展重点风险领域消防安全专项整治工作的通知》执行。

五、职责分工

各乡镇街道在本次专项整治工作中，负责除行业管理部门已明确列管单位以外的高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、劳动密集型企业、“三合一”和群租房、居民住宅、公共娱乐场所的排查整治工作，并及时汇总收集和上报相关治理情况。

各行业部门要严格按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，对照职责分工，对直属、下属单位消防安全全面负责，牵头对本行业、本系统管理对象部署开展重点风险领域专项整治。

住建局负责加大对物业服务企业的监管力度，督促物业服务企业落实高层建筑、居民住宅小区消防安全管理措施，推动设置符合消防安全标准的电动自行车集中停放场所和充电设施，将高层住宅建筑、居民住宅小区共用消防设施维修、更新、改造列入住宅专项维修资金使用范围；督促指导燃气企业对“六类场所”燃气安全进行排查检查。

民政局牵头负责社会养老机构中的泡沫夹芯彩钢板建筑、“三合一”场所的排查整治。督促指导村（居）委会协助有关部门开展检查排查。

文体广电和旅游局牵头负责对歌舞厅、网吧等公共娱乐场所、影剧院等演出放映场所以及星级酒店、旅游景点、体育场馆、文物古建筑等场所中的高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、“三合一”的排查整治。负责对重点风险领域专项整治行动的宣传，对涉及公共安全的重大火灾隐患给予曝光。

教育局牵头负责对全市中小学校、幼儿园、校外培训机构等场所中的高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、“三合一”和群租房的排查整治。

卫健委牵头负责对全市各类医院、卫生院等医疗机构中的高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、“三合一”和群租房的排查整治。

交通局牵头负责对全市车站、码头和具有管辖权的各类货运、仓储企业中的高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、“三合一”和群租房的排查整治。

自然资源和规划局负责依法查处高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、劳动密集型企业、“三合一”和群租房、居民住宅、公共娱乐场所等“六类场所”违法用地、违法建设行为。

工信局督促指导全市工信企业开展高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、“三合一”和群租房的排查整治。

城管局牵头负责对高层建筑周边及内部违规搭建的临时建（构）筑物的监管，加强对高层建筑户外广告牌、电子屏、景观照明和其他装饰装修设施的监管。负责依法拆除“六类场所”中的违章建筑。

商务局负责督促指导大型商场、市场等开展高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、“三合一”和群租房的排查整治。负责大型商业促销活动检查，督促有关单位规范临时布展、落实现场看护。

公安局牵头负责对群租房的排查整治；指导督促派出所履行消防检查、宣传等监管职责，加强对辖区高层建筑、劳动密集型企业、“三合一”、居民住宅、公共娱乐场所的监督检查。

应急管理局负责加强对违规生产、储存、使用危险化学品行为的监管。

市场监管局负责加强对高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、劳动密集型企业、“三合一”和群租房、居民住宅、公共娱乐场所等安装使用的消防产品质量的监管。

供电公司、自来水公司配合执法部门对不配合整改行动的高层建筑、泡沫夹芯彩钢板建筑、劳动密集型企业、“三合一”和群租房、公共娱乐场所停止供电、供水，供电部门还要为相关部门开展电气设备和线路安全状态检查提供专业支持。

消防部门负责“六类场所”专项整治工作的组织协调、联络沟通、技术服务和情况汇总。对监管的二级消防安全重点单位进行全面排查，对社会单位开展“双随机一公开”消防抽查。配合相关部门开展联合检查，依法查处消防违法行为。

各部门在认真履行职责的同时，要加强协作配合，健全联动机制，形成人人负责、齐抓共管的工作氛围。

六、工作要求

请各乡镇（街道）、有关部门落实专人报送每月工作情况，10月25日、11月25日报送当月工作小结；12月15日前报送专项整治工作总结及“四类场所”检查汇总表。市消委会将适时编发简报、通报。

专项整治办公室联系人：陈红兵，联系电话及传真：80218382，电子邮箱630261905@qq.com。

附件1：公共娱乐场所自查检查要点

附件2：公共娱乐场所消防安全排查整治登记表

附件3：居民住宅小区排查整治登记表

附件4：劳动密集型企业消防安全排查整治登记表

兴化市消防安全委员会办公室

2019年10月14日

兴化市消防安全委员会办公室                2019年10月14日印发

附件1：

公共娱乐场所消防安全自查检查要点

| 类别 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 消防 行政 许可 | 1、应当依法通过公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查。 |
| 总平面 布局 | 1、建筑之间的防火间距应满足《建筑设计防火规范》的规定。 2、消防车道的设置应满足《建筑设计防火规范》的规定，且车道的净宽度和净空高度均不得小于4m。 3、不得占用、堵塞、封闭消防车通道，不得在消防车通道、防火间距上违章搭建临时性建筑。 4、建筑周边应有室外消火栓等消防水源，不得埋压室外消火栓。 |
| 平面 布置 | 1、不应布置在地下二层及以下楼层。 2、宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位。 3、不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。 4、确需布置在地下一层时，地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。 5、确需布置在地下或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于200m2。 6、厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。 7、设置厨房的场所，应采用防火隔墙与其他部位分隔，墙上设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。设置在高层建筑或地下建筑内的公共娱乐场所严禁使用液化石油气。 8、不得破坏防火墙、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等防火、防烟分隔设施，不得在防火卷帘下方堆放物品。 9、管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙应使用防火材料填充或封堵严实。 10、实际使用功能、平面布置应与原设计功能一致，不得擅自改变。 |
| 安全 疏散 | 1、安全出口和疏散楼梯的数量应经计算确定，且不应少于2个。建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室可设置一个疏散门，其他厅、室的疏散门均不应少于2个。 2、设置在一类高层建筑或建筑高度大于32m的二类高层建筑内时，应采用防烟楼梯间；设置在单、多层建筑内时，应采用封闭楼梯间。 3、位于两个安全出口之间的疏散门到最近安全出口的距离，不应大于25m；位于袋形走道两侧或尽端的疏散门到最近安全出口的距离，不应大于9m。当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可增加25%。 4、安全出口、房间疏散门的净宽度应经计算确定，且不应小于0.9m，疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.1m。 5、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶。 6、经常有人员通行处的防火门应设置为常开式防火门；楼梯间、管道井及其他部位的防火门应保持常闭状态。平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。 7、疏散走道、楼梯间、前室以及火灾时仍需正常工作的相关设备用房应设置应急照明灯。 8、安全出口、疏散门的正上方应设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 9、应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。 10、在包房明显位置张贴安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。 11、外墙门窗上不得设置影响逃生、灭火救援的障碍物，窗户或阳台不得设置金属栅栏，确需设置的，应能从内部易于开启。 12、营业时应确保安全出口、疏散通道通畅，不得堵塞、占用、封闭安全出口、疏散走道。 13、不得在建筑门厅、楼梯间、疏散通道、安全出口或室内其他地方停放电动自行车或为其充电。不得从室内飞线为电动自行车充电。 |
| 消防 设施 | 1、高层公共建筑和体积大于5000m3的其他单、多层建筑，应设置室内消火栓系统。 2、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所，设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所，设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。 3、歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统。卡拉OK厅及其包房内，应当设置声音或者视像警报，保证在火灾发生初期，将各卡拉OK房间的画面、音响消除，播送火灾警报，引导人们安全疏散。 4、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所，设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施。 5、消防水泵、防排烟风机控制柜的控制开关应设置在自动状态。 6、消防设施器材要设置规范醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法。消防通道、安全出口和消防重点部位应当设置警示提示标识。 7、消防设施、器材应保持完好有效，不得擅自挪用、损坏、拆除、停用。 |
| 消防 控制室 | 1、设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的场所，应设置消防控制室，并接入消防设施联网监测系统。 2、布置在建筑物内的消防控制室应与其他部位进行防火分隔，并设置直通室外的安全出口。 3、消防控制室应实行24小时值班制度，每班值班人员不应少于2人，且应持证上岗。 4、消防控制室应设有建筑总平面布置图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图，并在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序。 5、消防控制室值班人员应确保自动消防设施处于正常工作状态，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，并按规定填写记录相关内容。 |
| 装修 装饰 | 1、室内装修、装饰应使用不燃、难燃材料，并满足《建筑内部装修设计防火规范》的相关规定，不得采用软包、高分子材料等火灾时产生有毒烟气的装修材料。 2、建筑内部装修、装饰不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得影响原有的防火分隔，不得妨碍原有消防设施和疏散通道的正常使用。 3、建筑外墙、隔墙、吊顶、屋面等严禁采用泡沫夹心彩钢板材料。 4、疏散走道两侧、顶部和安全出口附近不应大面积设置镜面等误导人员疏散的装修材料。 |
| 消防 安全 责任 | 1、法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全责任人，对消防安全全面负责。 2、建立各级、各岗位消防安全责任制，明确各级、各部门、各岗位的消防安全职责和工作任务。 3、实行租赁时，歌舞娱乐放映游艺场应与产权单位在订立的合同中依照有关规定明确出租方、承租方的消防安全责任。 4、所在建筑由两个以上单位管理或使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 |
| 日常 消防 安全 管理 | 1、保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。 2、根据本单位特点，制定并落实员工消防安全教育培训，用火、用电、用油、用气安全管理，防火检查、巡查，消防设施、器材维护管理，电器线路、燃气管路维护保养，火灾隐患整改，消防控制室值班，灭火和应急疏散预案演练等消防安全制度及安全操作规程。 3、对动用明火实行严格的消防安全管理，因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾危险后方可动火施工；动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施；两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位应当共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，保证施工及使用范围的消防安全；营业期间禁止动火施工。演出、放映场所的观众厅内禁止吸烟和明火照明。 4、不得违规存放汽油、松香水、烟花爆竹等易燃易爆危险品。 5、安装、使用电器产品、燃气用具和敷设电气线路、管线应当符合相关标准和用电、用气安全管理规定，并定期维护保养、检测，油烟管道每季度应至少清洗一次。 6、营业时不得超过额定人数。营业期间每2小时至少组织一次防火巡查，每月至少组织一次防火检查，及时消除火灾隐患；营业结束时应切断营业场所的非必要电源，并对营业现场进行检查，消除遗留火种；在火灾隐患未消除之前，应落实防范措施，保证消防安全；不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当停业整改。 7、每月检验维修一次消防设施、器材和安全标志，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。 8、对员工的消防安全培训应至少每半年进行一次，新上岗和进入新岗位的员工应进行上岗前的消防安全培训。培训的内容应当包括本单位火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生等知识。 9、利用宣传栏、LED屏、广播等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识，开展警示教育。卡拉OK厅、电影院应当在开机视频中和电影放映前播放消防宣传片。 10、根据建筑规模、员工人数、使用性质、火灾危险性等实际情况，制订有针对性的灭火和应急疏散预案，设置的程序和措施应科学、合理，具有可操作性，确定的人员应明确职责任务、熟悉预案内容、掌握应急处置程序；每半年至少组织开展一次全员消防演练，并根据演练情况完善预案内容，演练记录留档备存。 11、按照标准建立志愿消防队、微型消防站，定期组织训练演练，加强消防装备器材配备，建立与国家综合性消防救援队伍或政府专职消防队联勤联动机制。 |
| 消防 安全 重点 单位 | 建筑面积在200平方米以上的公共娱乐场所为消防安全重点单位，还应当履行下列职责： 1、明确承担消防安全管理工作的机构和消防安全管理人并报当地消防救援机构备案，组织实施本单位消防安全管理；消防安全责任人、消防安全管理人以及专兼职消防管理人应当经过专门消防培训。 2、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。 3、按照标准建立企业专职消防队或微型消防站，积极参与消防安全区域联防联控，提高自防自救能力。 |
| 备注 | 1、本要点所指歌舞娱乐放映游艺场所主要为歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧、足浴等场所，影剧院、礼堂等演出、放映场所以及保龄球馆、旱冰场等其他公共娱乐场所消防设计应符合规范关于公共建筑的相关规定。 2、此表仅作为检查和组织培训参考使用。 3、公共娱乐场所消防安全应符合《建筑设计防火规范》GB50016等国家工程建设消防技术标准和《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》、《江苏省消防条例》有关法律法规的规定。 |

附件2:

乡镇（部门）公共娱乐场所消防安全排查整治登记表

| 建筑名称 | 地址 | 物管单位及负责人 | 联系电话 | 具体存在隐患 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：统计表为累计统计情况，于12月15日考核总结前上报。 |

附件3:

乡镇（部门）居民住宅小区消防安全排查整治登记表

| 所在建筑名称 | 地址 | 所有人 | 联系电话 | 具体存在隐患 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：统计表为累计统计情况，于12月15日考核总结前上报。 |

附件4:

乡镇（部门）劳动密集型企业消防安全排查整治登记表

| 企业名称 | 地址 | 负责人姓名 | 联系电话 | 具体存在隐患 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：兴消委办[2019]12号文中的农副产品加工企业一并填入此表。统计表为累计统计情况，于12月15日考核总结前上报。 |